Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124, А т.8 (722) 55-15-46 ф.8 (722) 55-15-46 E-mail: www.05.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ГТР № 9 по межмуниципальному обслуживанию (г. Избербаш, Каякен гскому, Сергока-
линскому, Кайгагскому, Дахадаевскому районам) УИД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора) '

368500, РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 57, тел. 8 (245) 2-46-65, E-mail: ondipr@bEru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №	7/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МКУ ДО «Дом детского творчества»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее -
при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)-

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Алискендерова М.Д. ОНД и ПР № 9 г. Избербаш, Каякентскому, Сергокалинскому, Кай- 	тагскому, Дахадаевскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

№	7	 от	31.01.2017г.	ст. 6.1 Федерального закода от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период	с 11 час 00 мин.

21 февраля 201^т; по 12 час 21 февраля 201-^г.	проведена проверка

государственный инспектор по пожарному надзору Бабаев М.М.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

надзору, проводившего (-их) проверку,

МКУ ДО «Дом детского творчества»

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) .

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв- ленные в ходе проверки:

| № | Вид нарушений лребований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) с выполнен!» (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | -5. |
| 1. | Провести обработку деревянных конструкций огнезащитными пропитками в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), документы не представлены. Проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков -периодичности проводить не реже 1 раза в год. (МКУ ДО "ДДТ") | Правила про- ’ тивопожарного режима в РФ : п. 21 . | 01.10.20 17 |  |
| 2. | Хранить на объекте исполнительную документа- | Правила про- | 01.10.20 |  |